## 1 MIKRO Koond
1. MIKRORAJOONI VEEANALÜÜSIDE TULEMUSED
Bakterid
Proovivõtukoht | Analüüsi teinud labor | Proovi kuupäev |  | Na | K | Nüld | NH4 | Ca | Mg | Mn | Fe2+ | Feüld | Cl | üld S | SO4 | S2+ | H2S | NO3 | NO2 | CO3 | HCO3 | Üld-karedus | pH | SiO2 | *CO2 vaba | PHT | Kuivjääk | Värvus | *Läbi-paistvus | *Sade | F | EJ, 20°C | *Maitse | *Lõhn | Hägusus | TOC | DOC | Vaba kloor | Püld | Happe-sus | Lahus-tunud O2 | Tempe-ratuur | pH | Vees lahust. metaan | Õhu-rõhk | Sulfiid | Vee O2 arvutuslik tarve | O2 lahustavus 10,3 temp | Üld-leeliselisus | Langelier indeks (LSI 1936) | Larson-Skold indeks (1958) | Dipsl kontroll | Raua-bakterid | Sulfaati redutsee-rivad bakterid | Lima-bakterid | Pseudo-monased | Nitrifit-seerivad bakterid | Kolooniate arv 22 °C vees | Koli-laadsed | Enterokokid | E. coli | P. aerungosa | Toodang Q
Geoloogiateenistus (Marandi jt 2019) |  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg-ekv/l |  | mg/l | mg/l |  | mg/l | kraadides | cm |  | mg/l | µS/cm | palli | palli | NHÜ | mgC/l | mgC/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mg/l | °C |  | mg/l | mmHg | mg/l | mg/l |  | mgHCO3-/l | pH ühik |  | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/1ml | PMÜ/100ml | PMÜ/100ml | PMÜ/100ml | PMÜ/250ml | m3/h
Sillamäe, pk. 2966 pumbamaja nr.28 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg/l | 185,3 | 5,1 |  | <0,07 | 10,4 | 5,7 | <0,020 |  | 0,14 | 175,1 |  | <3,3 |  |  | <0,4 | <0,004 | 6 | 237,9 |  | 8,2 | 5,4 | <2,2 | 2,5 | 519,5 | 5 | >30 | ei ole | 1,08 | 842 | 0 | 1
Sillamäe, pk. 2966 pumbamaja nr.28 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg-ekv | 8,06 | 0,13 |  |  | 0,52 | 0,47 |  |  |  | 4,94 | [6 empty] | 0,2 | 3,9 | 0,99
Sillamäe, pk. 2217 pumbamaja nr.27 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg/l | 185,9 | 5,6 |  | <0,07 | 10,4 | 6,9 | <0,020 |  | 0,13 | 181,9 |  | <3,3 |  |  | <0,4 | <0,004 | 6 | 231,8 |  | 8,2 | 5,4 | <2,2 | 2,4 | 522,5 | 5 | >30 | ei ole | 0,91 | 851 | 0 | 1
Sillamäe, pk. 2217 pumbamaja nr.27 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg-ekv | 8,09 | 0,14 |  |  | 0,52 | 0,57 |  |  |  | 5,13 | [6 empty] | 0,2 | 3,8 | 1,09
Sillamäe, pk. 2212 pumbamaja nr.22 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg/l | 182,9 | 5,2 |  | <0,07 | 10,4 | 6,9 | <0,020 |  | 0,13 | 171,9 |  | <3,3 |  |  | <0,4 | <0,004 | 6 | 244 |  | 8,2 | 5,5 | <2,2 | 2,9 | 515 | 5 | >30 | ei ole | 1,06 | 839 | 0 | 1
Sillamäe, pk. 2212 pumbamaja nr.22 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg-ekv | 7,96 | 0,13 |  |  | 0,52 | 0,57 |  |  |  | 4,85 | [6 empty] | 0,2 | 4 | 1,09
Sillamäe, pk. 2210 pumbamaja nr.21 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg/l | 184,2 | 5,3 |  | <0,07 | 10,4 | 6,3 | <0,020 |  | 0,13 | 175,1 |  | <3,3 |  |  | <0,4 | <0,004 | 6 | 237,9 |  | 8,2 | 5,7 | <2,2 | 2,7 | 535 | 5 | >30 | ei ole | 0,81 | 851 | 0 | 1
Sillamäe, pk. 2210 pumbamaja nr.21 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg-ekv | 8,01 | 0,14 |  |  | 0,52 | 0,52 |  |  |  | 4,94 | [6 empty] | 0,2 | 3,9 | 1,04
Sillamäe, pk. 2202 pumbamaja nr.12 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg/l | 185,6 | 6 |  | <0,07 | 12,2 | 7,4 | <0,020 |  | 0,12 | 185,4 |  | <3,3 |  |  | <0,4 | <0,004 | 6 | 231,8 |  | 8,2 | 5,7 | <2,2 | 3 | 534,5 | 5 | >30 | ei ole | 0,98 | 869 | 0 | 1
Sillamäe, pk. 2202 pumbamaja nr.12 | Geoloogiateenistus | 2018-11-21 | mg-ekv | 8,07 | 0,15 |  |  | 0,61 | 0,61 |  |  |  | 5,23 | [6 empty] | 0,2 | 3,8 | 1,22
EKUK | [16 empty] | GT | [10 empty] | mg/l Pt |  |  |  | väjas |  | LL indeks | [6 empty] | väljas | väljas | väljas
puurkaevude vesi VTJ sisse | EKUK | 2019-09-10 |  | 170 | 5,3 | 0,28 | 0,17 | 11 | 6,8 | <0,020 | 0,13 | 0,14 | 180 |  | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,016 |  | 240 | 1,1 |  | 6,7 | 2,3 | 1,7 | 620 | 10 |  |  | 0,52 | 926 |  | 1 |  | 3,3 | 3,2 | <0,05 | <0,02 | 0,052 | 0,9 (0) | 10,2 | 8,2 | [14 empty] | 72
Pärast separaatorit TK1 | EKUK | 2019-09-10 |  |  |  |  | 0,17 |  |  | <0,020 | 0,12 | 0,13 | 180 |  | <0,1 |  | <0,05 | <0,1 | [5 empty] | 6,6 | 2,9 | 1,5 | [5 empty] | 891 |  |  |  | 2,8 | 2,8 | <0,05 |  | 0,067 | 9,6 | 10,3 | 8,14 | [14 empty] | 58
Pärast filtrit 2 | EKUK | 2019-09-10 |  |  |  |  | 0,1 |  |  | <0,020 | 0,03 |  | 180 |  | <0,1 |  | <0,05 | 5,7 | [5 empty] | 7 | 3,7 | 1,8 | [5 empty] | 920 |  |  |  | 3 | 3 | <0,05 |  | 0,088 | 6,2 (F1 0) | 10,4 | 8 | [14 empty] | 91
Veevõrku keskelt 1 | EKUK | 2019-09-10 |  | 170 | 5,2 | 0,33 | 0,1 | 9,5 | 4,7 | <0,020 | 0,03 | 0,14 | 180 |  | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,016 |  | 240 | 0,87 |  | 6,7 | 3,7 | 1,4 | 480 | 5 |  |  | 0,53 | 925 |  | 1 |  | 2,9 | 2,9 | <0,05 | <0,02 | 0,085 | 7,5 | 10,8 | 8,06 | [14 empty] | 600
PK 2966 | EKUK | 2019-10-09 |  | 170 | 5,3 | 0,71 | 0,17 | 8,1 | 6 | <0,020 | 0,13 | 0,13 | 180 | <0,5 | <0,2 |  | <0,05 | <0,2 | <0,016 |  | 200 | 0,89 |  |  | <1 | 1,7 | 570 | 10 |  |  | 0,62 | 921 |  | 1 | <0,5 | 2,7 |  |  |  | <0,02 | 0,1 | 10,4 | 8,41 | [14 empty] | <4 | 0 | 0 | 0 |  | 9,3
PK 2217 | EKUK | 2019-10-09 |  | 170 | 5,5 | 0,27 | 0,18 | 9,7 | 6 | <0,020 | 0,11 | 0,11 | 190 | <0,5 | <0,2 |  | <0,05 | <0,2 | <0,016 |  | 230 | 0,97 |  |  | <1 | 1,2 | 600 | 5 |  |  | 0,57 | 941 |  | 1 | <0,5 | 2,3 |  |  |  | <0,02 | 0,1 | 10,3 | 8,17 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9,5
PK2212 | EKUK | 2019-10-09 |  | 170 | 5,2 | 0,28 | 0,18 | 9,7 | 7,9 | <0,020 | 0,08 | 0,09 | 180 | <0,5 | <0,2 |  | <0,05 | <0,2 | <0,016 |  | 240 | 1,1 |  |  | <1 | 1,8 | 500 | 10 |  |  | 0,7 | 923 |  | 1 | <0,5 | 2,8 |  |  |  | <0,02 | 0,1 | 10,4 | 8,08 | [14 empty] | <4 | 0 | 0 | 0 |  | 10,3
PK2210 | EKUK | 2019-10-09 |  | 170 | 5,4 | 0,3 | 0,19 | 9,7 | 6,9 | <0,020 | 0,12 | 0,12 | 180 | <0,5 | <0,2 |  | <0,05 | <0,2 | <0,016 |  | 240 | 1,1 |  |  | <1 | 1,5 | 590 | 5 |  |  | 0,66 | 934 |  | 1 | <0,5 | 3,2 |  |  |  | <0,02 | 0,1 | 10,2 | 8,53 | [14 empty] | <4 | 0 | 0 | 0
PK2202 | EKUK | 2019-10-09 |  | 170 | 5,6 | 0,32 | 0,21 | 11 | 7,9 | <0,020 | 0,11 | 0,11 | 190 | <0,5 | <0,2 |  | <0,05 | <0,2 | <0,016 |  | 230 | 1,2 |  |  | <1 | 1,8 | 600 | 5 |  |  | 0,69 | 961 |  | 1 | <0,5 | 2,5 |  |  |  | <0,02 | 0,1 | 10,2 | 8,26 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Filter 1 järel | EKUK | 2019-10-09 |  | 170 | 5,4 |  | 0,19 | 11 | 6 | <0,020 | 0,1 | 0,1 | 180 | <0,5 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 |  | 240 | 1,1 |  |  | <1 | 1,3 | 550 | 5 |  |  | 0,64 | 940 |  | 1 | <0,5 | 2,8 |  |  |  | <0,02 | 0,5 | 10,5 | 8,24 | [14 empty] | <4
Filter 2 järel | EKUK | 2019-10-09 |  | 170 | 5,3 |  | 0,1 | 8,1 | 6,9 | <0,020 | <0,03 | <0,02 | 180 | <0,5 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 |  | 240 | 0,97 |  |  | 2,6 | 1,9 | 570 | 5 |  |  | 0,64 | 940 |  | 1 | <0,5 | 2,5 |  |  |  | 0,06 | 3,8 | 10,5 | 8,17 | [14 empty] | 17
Veevõrku alt 3? | EKUK | 2019-10-09 |  | 170 | 5,4 |  | 0,11 | 11 | 6 | <0,020 | <0,03 | <0,02 | 180 | <0,5 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 |  | 240 | 1,1 |  |  | 2 | 1,7 | 560 | 5 |  |  | 0,64 | 938 |  |  | <0,5 | 2,4 |  |  |  | 0,045 | 7,5 | 10,6 | 8,37 | [14 empty] | 11
PK 2966 | EKUK | 2019-11-20 |  | 180 | 5,1 | 0,36 | 0,19 | 11 | 7,7 | <0,020 | 0,18 | 0,2 | 170 |  | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 |  | 240 | 1,2 |  |  | <1 | 2,2 | 900 | 10 |  |  | 0,71 | 895 |  | 1 | <0,5 | 3,1 |  |  |  | <0,02 | 0,2 | 10,3 | 8,35 | [14 empty] | <4 | 0 | 0 | 0 | 0
PK2202 | EKUK | 2019-11-20 |  | 180 | 5,4 | 0,37 | 0,18 | 11 | 5,8 | <0,020 | 0,12 | 0,14 | 200 |  | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 |  | 230 | 1 |  |  | <1 | 1,8 | 610 | 10 |  |  | 0,73 | 953 |  | 1 | <0,5 | 2,8 |  |  |  | <0,02 | 0,1 | 10,2 | 8,3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VPJ sisenev | EKUK | 2019-11-20 |  | 180 | 5,4 | 0,36 | 0,18 | 9,6 | 7,8 | <0,020 | 0,12 | 0,14 | 180 |  | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 |  | 240 | 1,2 |  |  | <1 | 1,8 | 570 | 10 |  |  | 0,65 | 940 |  | 1 | 0,84 | 2,7 |  |  |  | <0,02 | 0,3 | 10,3 | 8,34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enne filtreid, Separaatori TK 1.1 järel | EKUK | 2019-11-20 |  |  |  |  | 0,18 |  |  | <0,020 | 0,12 | 0,14 |  |  | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 | [5 empty] | <1 | 1,8 | [5 empty] | 938 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | <0,02 | 8,6 | 10,2 | 8,31 | [14 empty] | <4
Filter 1 järel | EKUK | 2019-11-20 |  |  |  |  | 0,19 |  |  | <0,020 | 0,14 | 0,14 |  |  | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 | [5 empty] | <1 | 1,4 | [5 empty] | 938 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | <0,02 | 0,2 | 10,2 | 8,33 | [14 empty] | <4
Filter 2 järel | EKUK | 2019-11-20 |  |  |  |  | 0,1 |  |  | <0,020 | <0,03 | <0,03 |  |  | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 | [5 empty] | 3 | 2,3 | [5 empty] | 937 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 0,069 | 2,5 | 10,3 | 8,01 | [14 empty] | 98
Vesi reservuaari | EKUK | 2019-11-20 |  |  |  |  | 0,14 |  |  | <0,020 | <0,03 | 0,03 |  |  | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 | [5 empty] | 1,4 | 2,1 | [5 empty] | 938 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 0,032 | 5,5 | 10,3 | 8,17 | [14 empty] | 58
Vesi linna | EKUK | 2019-11-20 |  |  |  |  | 0,09 |  |  | <0,020 | <0,03 | 0,03 |  |  | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,016 | [5 empty] | 2,1 | 1,9 | [5 empty] | 934 |  |  |  | 2,7 |  |  |  | 0,048 | 7,4 | 10,4 | 8,12 | [14 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaak Jaaku | Jaak Jaaku | 2019-09-10 | [7 empty] | mn2+ | väljas |  |  |  |  | JJ
veevõrku minev vesi 2 | Jaak Jaaku | 2019-09-10 |  |  |  | 0,21 | 0,07 | [33 empty] | 7 | 11 |  |  | 765,3 | [7 empty] | 35000
veevõrku minev vesi 3 | Jaak Jaaku | 2019-09-10 |  |  |  | 0,54 | 0,09 | [33 empty] | 6,8 | 11 |  |  | 765,3 | [7 empty] | 35000
puurkaev 2202 (VPJ) | Jaak Jaaku | 2019-09-10 |  |  |  |  | 0,17 | 12,6 |  | 0,06 | 0,02 | 0,115 | 186 |  | <2 |  |  |  |  | 8 |  | 1,11 |  |  |  | 1,73 | 525 |  |  |  | 0,72 | 945 |  |  | 1,95 | [5 empty] | 0,8 | 10,5 | 8,25 |  | 765,3 | <0,005 |  |  | 195 | 0,83 | 1,5 |  | 9000
PK 2966 | Jaak Jaaku | 2019-10-09 |  |  |  |  | 0,19 | 8,12 |  | 0,012 | 0,02 | 0,14 | 181 |  |  | 0,027 | [9 empty] | 1,29 | 502 | [14 empty] | 10,2 |  |  | 751 | [5 empty] | 1,29 | <1000 | 140000 | <1 | 2500 | 800 | <1000
PK2217 | Jaak Jaaku | 2019-10-09 |  |  |  |  | 0,21 |  |  | 0,01 | 0,05 | 0,12 |  |  |  | 0,019 | [9 empty] | 1,12 | [25 empty] | <1000 | 9000 | <1 | 500 | <1 | <1000
PK2212 | Jaak Jaaku | 2019-10-09 |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,009 | 0,07 | 0,09 |  |  |  | 0,014 | [35 empty] | <1000 | 9000 | <1 | 13000 | <1 | 1000
PK 2210 | Jaak Jaaku | 2019-10-09 | [49 empty] | <1000 | 9000 | <1 | 13000 | <1 | 1000
PK 2202 | Jaak Jaaku | 2019-10-09 | [49 empty] | <1000 | 2200 | <1 | 13000 | 170 | <1000
PK 2966 | Jaak Jaaku | 2019-11-20 |  |  |  |  | 0,21 |  |  | 0,011 | 0,22 | [7 empty] | 0,01 | [6 empty] | 2,52 | [14 empty] | <0,5 | 10,3 |  | 4,9 | 773,5 | 0,015 | 27,5 | 11,2 |  |  |  | <1000 | 9000 | 5 | 2500
PK 2202 | Jaak Jaaku | 2019-11-20 |  |  |  |  | 0,36 |  |  | 0,015 | 0,2 | [7 empty] | 0,017 | [6 empty] | 1,8 | [14 empty] | <0,5 | 10,3 |  | 4,8 | 773,5 | 0,012 | 27,6 | 11,2 |  |  |  | <1000 | 35000 | 5 | 13000
Filter 1 järel | Jaak Jaaku | 2019-11-20 | [39 empty] | 10,6 |  | 3,73 | [7 empty] | <1000 | 9000 | <1 | <20 | <1 | <1
Filter 2 järel | Jaak Jaaku | 2019-11-20 | [39 empty] | 10,6 |  | 3,56 | [7 empty] | <1000 | 35000 | 5 | 2500 | <1 | <1
Vesi reservuaari | Jaak Jaaku | 2019-11-20 | [39 empty] | 10,6 |  | 3,18
veevõrku minev vesi 3 | Jaak Jaaku | 2019-11-20 |  |  |  |  | 0,015 |  |  | <0,006 | <0,02 | [7 empty] | 0,012 | [6 empty] | 1,75 | [14 empty] | 7,75 | 11,3 |  | 3,15 | 773,5 | <0,005 | 19,75 | 11,2 |  |  |  | <1000 | 35000 | <1 | <20 | <1 | <1
Hüdrant Narva mnt ääres | Jaak Jaaku | 2019-11-20 | [38 empty] | 6,4
Veevõrku minev vesi | Jaak Jaaku | 2019-12-18 | [38 empty] | 7,5 | 10,1 |  | 0,89 | 747,28
Hüdrant Narva mnt ääres | Jaak Jaaku | 2019-12-18 | [38 empty] | 6,4 | 9,1 |  | 0,32 | 746,54
PK 2196 | Jaak Jaaku | 2019-12-18 |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,007 | 0,21 | [7 empty] | 0,017 | [6 empty] | 1,48 | [15 empty] | 10,1 |  | 2,36 | 747,28 | 0,09 | 17,14 | 11,21 |  |  |  | <1000 | 9000 | <1 | 100 | <1
Note on BG20: Madis Metsur: reservuaaride pesu
Note on BG21: Madis Metsur: TA K_J LABOR

## 2 hapnik
Hapniku mõõtmiste koondnäitajad
Mikro | Puurkaev 21 | Veehaardest veepuhastus jaama saabuv | Pärast gaasi separaatorit | Pärast filtrit 1 | Pärast filtrit 2 | Võrku suunatav vesi (veetöötlusjaamast väljuv) | Võrku suunatav vesi (veetöötlusjaamast väljuv) | Võrgu punkt 1 Geoloogia tänav platool (0,8 km) | Võrgu punkt 2 Benu apteegi esine plats (1,5 km) | 2019-04-17 | Pärast gaasi separaatorit | Veevõrku väljuv | hüdrant Narva mnt ääres
[6 empty] | Kõrge (linnaosa) | Madal (linnaosa) | (lühike tupik, hüdrant) | (hüdrant läbival torul) | O2, mgO2/l | 2.7 | 3.5 | 1.8
2019-04-17 | [9 empty] | T, °C | 10.1 | 10.3
O2, % | 0 | 3% | 24% | 3% | 0 | 30% | 30% | 2% | 15%
O2, mgO2/l | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 1.9 | 2019-05-20
O2, mgO2/l (kordus) |  | 0.4 | 2.7 | 0.3 |  | 3 | 3 |  | 1.7 | O2, mgO2/l | 2.2 | 3.7
T, °C | 11.1 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 4,9 (seisev vesi) | 8.1 | T, °C | 10.7 | 10.5
pH | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.06 | 7.95 | 7.9 | 7.88 | 7.3 | 7.95
elektrijuhtivus, µS/cm2 | 816 | 808 | 811 | 816 | 817 | 819 | 819 | 816 | 820 | 2019-06-12
[10 empty] | O2, mgO2/l | 4.4 | 5.3
2019-05-20 | [9 empty] | T, °C | 10.4 | 10.9
Mikro | Puurkaev 21 | Pärast gaasi separaatorit 1 |  | Pärast gaasi separaatorit 2 |  | Pärast filtreid koos 11,40 | Pärast filtreid koos | Võrku suunatav vesi (veetöötlusjaamast väljuv) | Võrku suunatav vesi (veetöötlusjaamast väljuv)
11.30-11.50 | [6 empty] | 13.4 | Kõrge (linnaosa) | Madal (linnaosa) | 2018-08-28
13.30-40 | [9 empty] | O2, mgO2/l | 6.4
|  | 11.40:00 | 13.30 | 11.40:00 | 13.40
O2, % | 0 | 19 | 21 | 30 | 41 | 2 | 10 | 33% | 32%
O2, mgO2/l | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 3.8 | 3.7 | 2019-09-10
T, °C | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | 10.2 | 10.7 | O2, mgO2/l | 9.5 | 7.3
pH | 8.05 | 8.13 | 8.12 | 8.04 | 8.14 | 8.12 | 7.62 | 7.8 | 7.8 | T, °C | 10.3 | 10.8
elektrijuhtivus, µS/cm2 | 924 | 886 | 891 | 925 | 902 | 925 | 817 | 917 | 918
2019-06-12
Mikro | Puurkaev | GDT1.1 | GDT1.2 | GDT1.1 | GDT1.2 | Pärast filtreid (filtrite pesu järel) | Pärast filtreid | Pärast veetöötlust võrku suunatud vesi 1 (põhiruum) | Pärast veetöötlust võrku suunatud vesi 2 (madal ruum)
|  | järel | järel | järel | järel
Kellaaeg |  | 13.05:00 | 13.10:00 | 14.00 | 2019-05-14 | 13.15 | 13.30 | 13.37 | 13.45
O2, % |  | 32 | 40 | 38 (28-47) | 39 | 5 | 5 | 46 | 48
O2, mgO2/l | 0.03 | 3.6 | 4.5 | 4,3 (3,2-5,4) | 4.4 | 0.6 | 0.5 | 5.15 | 5.5
T, °C |  | 10.4 | 10.4 |  |  | 10.4 | 10.4 | 11 | 10.7
pH |  | 8.17 | 8.13 |  |  | 7.86 | 7.82 | 7.87 | 7.86
elektrijuhtivus, µS/cm2 |  | 935 | 937 |  |  | 936 | 937 | 941 | 941
Rõhud
Puurkaev, (enne injektorit) |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Enne separaatorit |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
Pärast separaatorit |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
Pärast filtreid | [5 empty] | 0.05
Mikro | Geoloogia 13 | Viru 26 | Viru 22a | Gagarini 7a
piirkond | Kannuka kool | Sillamäe gümnaasium |  | Jussiku lasteaed
Kellaaeg | 13.15 | 13.20 | 13.30 | 13.40
O2, % | 51 | 25 | 50 | 43
O2, mgO2/l | 5.8 | 2.7 | 5.5 | 4.8
T, °C | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 11.1
Borissi seadistatud juuli esimesel poolel
Mikro
| 1.5 | 1 | 0.5 | ?
Filtrid hakkasid paukuma, ilmselt metaaanilöögid
2019-10-09
Õhu seadistamine Sillamäel 30.07.2019 | [9 empty] | O2, mgO2/l |  | 7.5
Mikro | inj sisse (baari) | enne separ (baari) | pärast sep (baari) | filter roiskus | [5 empty] | T, °C |  | 10.6
| 2.5 | 1 | 0.5
Kesk |  |  |  | filter H2S lõhn | [5 empty] | 2019-11-20
| 3 | 1 | 0.5 | [6 empty] | O2, mgO2/l | 8.6 | 7.6 | 6.4
T, °C
2018-08-28 | [9 empty] | T, °C | 10.2 | 10.8
Mikro | rõhk baari | õhu sisseimemine m3/h | õhu väljatõmme m#/h | lahustunud hapnik separaatori järel nr | mg/l | filtrid ei haise |  |  |  | 2019-12-18
ülemine | 2,4/1 | 4.67 | 6.82 | 1 | 6.3 |  |  |  |  | O2, mgO2/l |  | 7.5 | 6.4
alumine | 2,4/1 | 4.5 | 4.08 | 2 | 6.5 |  |  |  |  | T, °C |  | 10.1 | 9.1
kokku |  | 9.17 | 10.9
Tehniku kommentaar - filtrid töötavad paremini
Sillamäe Kossarevi kommentaarid 05.09.2018
Normaalreziimil töötavad neli kaevu 10 m3/h
Korraga töötavad neli kaevu, kui midagi mõne kaevuga juhtub suuda survet (toodangut) hoida
Kaevud võivad anda ka rohkem vett (20 m3/h) kuid võivad siis liiva anda. Varem andsid suure toodanguga liiva.
Automaatikaga reguleerida ei saa.
2019-09-10
puurkaevude vesi VTJ sisse |  |  |  |  | 0,9 (0)
Pärast separaatorit TK1 |  |  |  |  | 9,6; 9,5
Pärast filtrit 2 |  |  |  |  | 6,2 (F1 0)
Veevõrku keskelt 1 |  |  |  |  | 7.5
Proovi võtu koht, Mõõtühik |  |  | lah hapnik mg/l | temp | pH
puurkaevude vesi VTJ sisse | 2019-09-10 |  | 0,9 (0) | 10.2 | 8.2
Pärast separaatorit TK1 | 2019-09-10 |  | 9,6; 9,5 | 10.3 | 8.14
Pärast filtrit 2 | 2019-09-10 |  | 6,2 (F1 0) | 10.4 | 8
Veevõrku keskelt 1 | 2019-09-10 |  | 7.5 | 10.8 | 8.06
PK 2966 | 2019-10-09 |  | 0.1 | 10.4 | 8.41
PK 2217 | 2019-10-09 |  | 0.1 | 10.3 | 8.17
PK2212 | 2019-10-09 |  | 0.1 | 10.4 | 8.08
PK2210 | 2019-10-09 |  | 0.1 | 10.2 | 8.53
PK2202 | 2019-10-09 |  | 0.1 | 10.2 | 8.26
Filter 1 järel | 2019-10-09 |  | 0.5 | 10.5 | 8.24
Filter 2 järel | 2019-10-09 |  | 3.8 | 10.5 | 8.17
Veevõrku alt 3? | 2019-10-09 |  | 7.5 | 10.6 | 8.37
PK 2966 | 2019-11-20 |  | 0.2 | 10.3 | 8.35
PK2202 | 2019-11-20 |  | 0.1 | 10.2 | 8.3
VPJ sisenev | 2019-11-20 |  | 0.3 | 10.3 | 8.34
Enne filtreid, Separaatori TK 1.1 järel | 2019-11-20 |  | 8.6 | 10.2 | 8.31
Filter 1 järel | 2019-11-20 |  | 0.2 | 10.2 | 8.33
Filter 2 järel | 2019-11-20 |  | 2.5 | 10.3 | 8.01
Vesi reservuaari | 2019-11-20 |  | 5.5 | 10.3 | 8.17
Vesi linna | 2019-11-20 |  | 7.4 | 10.4 | 8.12
Jaak Jaaku | 2019-09-10
veevõrku minev vesi 2 | 2019-09-10 |  | 7 | 11
veevõrku minev vesi 3 | 2019-09-10 |  | 6.8 | 11
puurkaev 2202 (VPJ) | 2019-09-10 |  | 0.8 | 10.5 | 8.25
PK 2966 | 2019-10-09 |  |  | 10.2
PK2217 | 2019-10-09
PK2212 | 2019-10-09
PK 2210 | 2019-10-09
PK 2202 | 2019-10-09
PK 2966 | 2019-11-20 |  | <0,5 | 10.3
PK 2202 | 2019-11-20 |  | <0,5 | 10.3
Filter 1 järel | 2019-11-20 |  |  | 10.6
Filter 2 järel | 2019-11-20 |  |  | 10.6
Vesi reservuaari | 2019-11-20 |  |  | 10.6
veevõrku minev vesi 3 | 2019-11-20 |  | 7.75 | 11.3
Hüdrant Narva mnt ääres | 2019-11-20 |  | 6.4
Veevõrku minev vesi | 2019-12-18 |  | 7.5 | 10.1
Hüdrant Narva mnt ääres | 2019-12-18 |  | 6.4 | 9.1
PK 2196 | 2019-12-18 |  |  | 10.1

## 3 inj rõhud
JUGAPUMPADE RÕHUD JA TOODANG
Hooldusjuhendis (2015) soovitatud rõhud (bar)
injektor | sisse (ees) | välja (vasturõhk)
| kuni 1,5 | ca 1
Mõõdetud rõhud 12.06.2019 (bar)
injektor | sisse (ees) | välja (vasturõhk) | separ. järel
Puurkaev, (enne injektorit) | 1.4 | 0.65 | 0.45
Borissi seadistatud juuli esimesel poolel, baarides (bar)
Mikro | sisse (ees) | välja (vasturõhk) | separ järel
| 1.5 | 1 | 0.5
Filtrid hakkasid paukuma ("metaani haamer")
Õhu seadistamine Rein Munteriga Sillamäel MIKROS 30.07.2019
Mikro | inj sisse | inj välja | pärast sep | filter roiskus
| 2.5 | 1 | 0.5
Kesk |  |  |  | filter H2S lõhn
| 3 | 1 | 0.5
Õhuvoolu (EKUK K-J) ja lahustunud hapniku mõõtmised 28.08.2018 Sillamäel
Mikro | rõhk baari sisend/väljund | õhu sisseimemine m3/h | õhu väljatõmme m3/h | lahustunud hapnik separaatori järel mg/l |  | filtrid ei haise
ülemine jugapump | 2,4/1 | 4.67 | 6.82 | 1 | 6.3
alumine jugapump | 2,4/1 | 4.5 | 4.08 | 2 | 6.5
kokku |  | 9.17 | 10.9
Kesk | [5 empty] | Filter 2 haiseb
ülemine | 2,9/1 | 6.7 | 7.83 | 1 | 7.9
alumine | 2,9/1 | 5.59 | 11.43 | 2 | 8.1
kokku |  | 12.29 | 19.26
|  |  |  | Keskjaam pärast filtreid | 7.5
Tehniku kommentaar - filtrid töötavad paremini
Sillamäe Kossarevi kommentaarid 05.09.2018
Normaalreziimil töötavad neli kaevu 10 m3/h
Korraga töötavad neli kaevu, kui midagi mõne kaevuga juhtub suuda survet (toodangut) hoida
Kaevud võivad anda ka rohkem vett (20 m3/h) kuid võivad siis liiva anda. Varem andsid suure toodanguga liiva.
Automaatikaga reguleerida ei saa.
Hiljem tõsteti sisendrõhku ka MIKROS
Note on A13: Madis Metsur: Selgitasin telefonis halvasti

## 4 bakterid
BAKTERITE MÄÄRANGUD
Bakterigruppide BART määrangud | [7 empty] | Labor, proovivõtupunkt | kuupäev | kolooniate arv 22 C | koli-laadsed | enterokokid | E. coli | Pseud. Aerungosa
AA Aqua OÜ | [9 empty] | PMÜ/1ml | PMÜ/100ml | PMÜ/100ml | PMÜ/100ml | PMÜ/250ml
|  | Dipsl kontroll | Rauabak-terid | sulfaati redutsee-rivad bakterid | limabakterid | pseudo-omonased | nitrifitsee-rivad bakterid | EKUK
|  | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | puurkaevude vesi VTJ sisse | 2019-09-10 | 72
veevõrku minev vesi 2 | 2019-09-10 |  | 35000 |  |  |  |  | Pärast separaatorit TK1 | 2019-09-10 | 58
veevõrku minev vesi 3 | 2019-09-10 |  | 35000 |  |  |  |  | Pärast filtrit 2 | 2019-09-10 | 91
puurkaev 2202 (VPJ) | 2019-09-10 |  | 9000 |  |  |  |  | Veevõrku keskelt 1 | 2019-09-10 | 600
PK 2966 | 2019-10-09 | <1000 | 140000 | <1 | 2500 | 800 | <1000 | TA K-Järve labor
PK2217 | 2019-10-09 | <1000 | 9000 | <1 | 500 | <1 | <1000 | PK 2966 | 2019-10-09 | <4 | 0 | 0 | 0
PK2212 | 2019-10-09 | <1000 | 9000 | <1 | 13000 | <1 | 1000 | PK 2217 | 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0
PK 2210 | 2019-10-09 | <1000 | 9000 | <1 | 13000 | <1 | 1000 | PK2212 | 2019-10-09 | <4 | 0 | 0 | 0
PK 2202 | 2019-10-09 | <1000 | 2200 | <1 | 13000 | 170 | <1000 | PK2210 | 2019-10-09 | <4 | 0 | 0 | 0
PK 2966 | 2019-11-20 | <1000 | 9000 | 5 | 2500 |  |  | PK2202 | 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0
PK 2202 | 2019-11-20 | <1000 | 35000 | 5 | 13000 |  |  | Filter 1 järel | 2019-10-09 | <4
Filter 1 järel | 2019-11-20 | <1000 | 9000 | <1 | <20 | <1 | <1 | Filter 2 järel | 2019-10-09 | 17
Filter 2 järel | 2019-11-20 | <1000 | 35000 | 5 | 2500 | <1 | <1 | Veevõrku alt 3? | 2019-10-09 | 11
Vesi reservuaari | 2019-11-20 | [6 empty] | PK 2966 | 2019-11-20 | <4 | 0 | 0 | 0 | 0
veevõrku minev vesi 3 | 2019-11-20 | <1000 | 35000 | <1 | <20 | <1 | <1 | PK2202 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2019-11-20 | [6 empty] | VPJ sisenev | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veevõrku minev vesi | 2019-12-18 | [6 empty] | Enne filtreid, Separaatori TK 1.1 järel | 2019-11-20 | <4
Hüdrant Narva mnt ääres | 2019-12-18 | [6 empty] | Filter 1 järel | 2019-11-20 | <4
PK 2196 | 2019-12-18 | <1000 | 9000 | <1 | 100 | <1 |  | Filter 2 järel | 2019-11-20 | 98
[8 empty] | Vesi reservuaari | 2019-11-20 | 58
[8 empty] | Vesi linna | 2019-11-20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 Metaan
Jaak Jaaku
Lahustunud metaani mõõtmise punkt | kuupäev | mg/l
PK 2966 | 2019-11-20 | 4.9
PK 2202 | 2019-11-20 | 4.8
Filter 1 järel | 2019-11-20 | 3.73
Filter 2 järel | 2019-11-20 | 3.56
Vesi reservuaari | 2019-11-20 | 3.18
veevõrku minev vesi 3 | 2019-11-20 | 3.15
Veevõrku minev vesi | 2019-12-18 | 0.89
Hüdrant Narva mnt ääres | 2019-12-18 | 0.32
PK 2196 | 2019-12-18 | 2.36

## 6 GeolT
EESTI GEOLOOGIATEENISTUSE LABOR
EAK poolt akrediteeritud katselabor | [13 empty] | Kadaka tee 82, 12618, Tallinn
registreerimisnumbriga L093 | [13 empty] | Tel. 6 720 074/ 52 562 98
VEE ÜLDANALÜÜSI TULEMUSED
Tellija: Hüdro- ja keskkonnageoloogia osakond
Objekt: Puurkaevude seire Sillamäe KIK projekt
Tellimus nr. | V18-593
Kuupäev: | 2018-11-30
Analüüsitav komponent | [7 empty] | Meetod | [6 empty] | Standardi nr.
NH4, Fe, SiO2 | [7 empty] | spektrofotomeetria | [6 empty] | GOST 4192, GOST 4011-4, STV-1
NO2, NO3 | [7 empty] | spektrofotomeetria | [6 empty] | ISO 6777, ISO 7890-3
SO4,Kuivjääk | [7 empty] | kaalanalüüs | [6 empty] | GOST 4389-2, GOST 18164
Ca, Mg, CO3, HCO3, CO2, karedus | [7 empty] | tiitrimine | [6 empty] | ISO 6058,STV-25, ISO 9963-1, ISO 6059
PHT, Cl | [7 empty] | tiitrimine | [6 empty] | EVS-EN ISO 8467, ISO 9297
K,Na | [7 empty] | leek-fotomeetria | [6 empty] | ISO 9964-3
pH, EJ | [7 empty] | elektromeetria | [6 empty] | EVS-EN ISO 10523, EVS-EN 27888
F | [7 empty] | spektrofotomeetria | [6 empty] | GOST 4386
Mn | [7 empty] | AAS-leek | [6 empty] | ISO 8288
Värvus, lõhn | [7 empty] | visuaalne | [6 empty] | EVS-EN ISO 7887-4, GOST 3351
lk 1/1
Proovi võtu koht, Mõõtühik |  | Na | K | NH4 | Ca | Mg | Mn | Fe | Katioon. | Cl | SO4 | NO3 | NO2 | CO3 | HCO3 | Anioon. | Üldkaredus | Üld- | Karbon. | Mittekarb. | pH | SiO2 | *CO2 | PHT | Kuivjääk | Värvus | *Läbipaist- | *Sade | F | EJ, 20°C | *Maitse | *Lõhn | kol 22 2014 | Künnise märkused 2015
[8 empty] | üld | summa | [6 empty] | summa | karedus |  | karedus | karedus |  |  | vaba |  |  | kraadides | vus, cm |  |  | µS/cm | palli | palli | Terviseamet
Sillamäe, pk. 2966 | mg/l | 185.3 | 5.1 | <0,07 | 10.4 | 5.7 | <0,020 | 0.14 |  | 175.1 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 237.9 | [5 empty] | 8.2 | 5.4 | <2,2 | 2.5 | 519.5 | 5 | >30 | ei ole | 1.08 | 842 | 0 | 1 |  | Kvaliteetne vesi | Mõõdukalt ümaraid ja banaanikujulisi väävlibaktereid
pumbamaja nr.28 | mg-ekv | 8.06 | 0.13 |  | 0.52 | 0.47 |  |  | 9.18 | 4.94 |  |  |  | 0.2 | 3.9 | 9.04 |  | 0.99 | - | -
Sillamäe, pk. 2217 | mg/l | 185.9 | 5.6 | <0,07 | 10.4 | 6.9 | <0,020 | 0.13 |  | 181.9 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 231.8 | [5 empty] | 8.2 | 5.4 | <2,2 | 2.4 | 522.5 | 5 | >30 | ei ole | 0.91 | 851 | 0 | 1 | 430 | Vees palju väga suuri niitjaid väävelbaktereid | Suurel hulgal suuri niitjaid väävlibaktereid | Tugev kemikaali lõhn ja maitse | lisatud kloori lõhn
pumbamaja nr.27 | mg-ekv | 8.09 | 0.14 |  | 0.52 | 0.57 |  |  | 9.32 | 5.13 |  |  |  | 0.2 | 3.8 | 9.13 |  | 1.09 | - | -
Sillamäe, pk. 2212 | mg/l | 182.9 | 5.2 | <0,07 | 10.4 | 6.9 | <0,020 | 0.13 |  | 171.9 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 244 | [5 empty] | 8.2 | 5.5 | <2,2 | 2.9 | 515 | 5 | >30 | ei ole | 1.06 | 839 | 0 | 1 | 600 | Kvaliteetne vesi | Vähesel määral ümaraid väävlibaktereid
pumbamaja nr.22 | mg-ekv | 7.96 | 0.13 |  | 0.52 | 0.57 |  |  | 9.18 | 4.85 |  |  |  | 0.2 | 4 | 9.05 |  | 1.09 | - | -
Sillamäe, pk. 2210 | mg/l | 184.2 | 5.3 | <0,07 | 10.4 | 6.3 | <0,020 | 0.13 |  | 175.1 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 237.9 | [5 empty] | 8.2 | 5.7 | <2,2 | 2.7 | 535 | 5 | >30 | ei ole | 0.81 | 851 | 0 | 1 |  | Vesi liiga puhas, et olla looduslik | Baktereid praktiliselt pole | Väga nõrk kõrvalmaitse
pumbamaja nr.21 | mg-ekv | 8.01 | 0.14 |  | 0.52 | 0.52 |  |  | 9.19 | 4.94 |  |  |  | 0.2 | 3.9 | 9.04 |  | 1.04 | - | -
Sillamäe, pk. 2202 | mg/l | 185.6 | 6 | <0,07 | 12.2 | 7.4 | <0,020 | 0.12 |  | 185.4 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 231.8 | [5 empty] | 8.2 | 5.7 | <2,2 | 3 | 534.5 | 5 | >30 | ei ole | 0.98 | 869 | 0 | 1 |  | Kvaliteetne vesi | Vähesel määral ümaraid väävlibaktereid
pumbamaja nr.12 | mg-ekv | 8.07 | 0.15 |  | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.44 | 5.23 |  |  |  | 0.2 | 3.8 | 9.23 |  | 1.22 | - | -
Sillamäe, pk. 2198 | mg/l | 270.3 | 8 | <0,07 | 29.3 | 15.4 | <0,020 | 0.24 |  | 387.5 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 213.5 | [5 empty] | 8.2 | 5.6 | <2,2 | 3 | 857.5 | 5 | >30 | ei ole | 1.21 | 1400 | 1 | 1
pumbamaja nr.4 | mg-ekv | 11.76 | 0.2 |  | 1.46 | 1.27 |  |  | 14.69 | 10.93 |  |  |  | 0.2 | 3.5 | 14.63 |  | 2.73 | - | -
Sillamäe, pk. 2207 | mg/l | 402.8 | 8.3 | <0,07 | 18.8 | 9.1 | 0.092 | 0.28 |  | 582.8 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | <6,0 | 207.4 | [5 empty] | 8 | 6 | <2,2 | 2.2 | 1138 | 5 | >30 | hall | 0.63 | 1854 | 1 | 1
pumbamaja nr.15 | mg-ekv | 17.52 | 0.21 |  | 0.94 | 0.75 |  |  | 19.42 | 16.44 |  |  |  |  | 3.4 | 19.84 |  | 1.69 | - | - | [7 empty] | hägu
Sillamäe, pk. 2206 | mg/l | 191.9 | 5.4 | <0,07 | 10.4 | 6.3 | <0,020 | 0.18 |  | 202.1 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 213.5 | [5 empty] | 8.2 | 5.4 | <2,2 | 2.2 | 541 | 5 | >30 | ei ole | 0.44 | 878 | 0 | 1
pumbamaja nr.14 | mg-ekv | 8.35 | 0.14 |  | 0.52 | 0.52 |  |  | 9.53 | 5.7 |  |  |  | 0.2 | 3.5 | 9.4 |  | 1.04 | - | -
Sillamäe, pk. 2205 | mg/l | 276.2 | 7.8 | <0,07 | 27.5 | 13.1 | 0.033 | 0.23 |  | 387.5 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 201.3 | [5 empty] | 8.2 | 6 | <2,2 | 2.2 | 851.1 | 10 | >30 | ei ole | 0.53 | 1383 | 1 | 1
pumbamaja nr.13 | mg-ekv | 12.01 | 0.2 |  | 1.37 | 1.08 |  |  | 14.66 | 10.93 |  |  |  | 0.2 | 3.3 | 14.43 |  | 2.45 | - | -
Sillamäe, pk. 2208 | mg/l | 232.2 | 6.5 | <0,07 | 15 | 5.7 | 0.056 | 0.12 |  | 279.7 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 201.3 | [5 empty] | 8.3 | 5.7 | <2,2 | 1.9 | 663.5 | 5 | >30 | ei ole | 0.18 | 1081 | 0 | 1
pumbamaja nr.17 | mg-ekv | 10.1 | 0.17 |  | 0.75 | 0.47 |  |  | 11.49 | 7.98 |  |  |  | 0.2 | 3.3 | 11.48 |  | 1.22 | - | -
Sillamäe, pk. 2209 | mg/l | 181.3 | 6 | <0,07 | 12.2 | 6.9 | <0,020 | 0.15 |  | 198.9 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 219.6 | [5 empty] | 8.2 | 5.7 | <2,2 | 2.5 | 534.5 | 5 | >30 | ei ole | 0.72 | 867 | 0 | 1
pumbamaja nr.16 | mg-ekv | 7.89 | 0.15 |  | 0.61 | 0.57 |  |  | 9.22 | 5.61 |  |  |  | 0.2 | 3.6 | 9.41 |  | 1.18 | - | -
Sillamäe, pk. 2200 | mg/l | 187.1 | 6.2 | <0,07 | 16 | 5.7 | <0,020 | 0.13 |  | 205.6 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 219.6 | [5 empty] | 8.2 | 4.7 | <2,2 | 2 | 546.5 | 5 | >30 | ei ole | 0.57 | 891 | 0 | 1
pumbamaja nr.10 | mg-ekv | 8.14 | 0.16 |  | 0.8 | 0.47 |  |  | 9.57 | 5.8 |  |  |  | 0.2 | 3.6 | 9.6 |  | 1.27 | - | -
Sillamäe, pk. 2196 | mg/l | 183.5 | 5.7 | <0,07 | 12.2 | 7.4 | 0.023 | 0.13 |  | 195.3 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 225.7 | [5 empty] | 8.3 | 6.3 | <2,2 | 2.7 | 536 | 5 | >30 | ei ole | 0.53 | 870 | 0 | 1
pumbamaja nr.8 | mg-ekv | 7.98 | 0.15 |  | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.35 | 5.51 |  |  |  | 0.2 | 3.7 | 9.41 |  | 1.22 | - | -
Sillamäe, pk. 2193 | mg/l | 270.6 | 8.2 | <0,07 | 29.3 | 18.3 | <0,020 | 0.25 |  | 384 | 10 | <0,4 | <0,004 | 6 | 219.6 | [5 empty] | 8.1 | 6.2 | <2,2 | 3 | 880 | 10 | >30 | hall | 0.47 | 1434 | 1 | 1
Silpower AS | mg-ekv | 11.77 | 0.21 |  | 1.46 | 1.51 |  |  | 14.95 | 10.83 | 0.21 |  |  | 0.2 | 3.6 | 14.84 |  | 2.97 | - | - | [7 empty] | hägu
Vaivara, pk. 2344 | mg/l | 188.9 | 5.8 | <0,07 | 11.4 | 7.4 | <0,020 | 0.32 |  | 202.1 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 213.5 | [5 empty] | 8.3 | 5.9 | <2,2 | 2.4 | 541.5 | 5 | >30 | ei ole | 0.57 | 878 | 0 | 1
KA Vaiko AS | mg-ekv | 8.22 | 0.15 |  | 0.57 | 0.61 |  |  | 9.55 | 5.7 |  |  |  | 0.2 | 3.5 | 9.4 |  | 1.18 | - | -
Viivikonna, pk. 2491 | mg/l | 184.6 | 5.5 | <0,07 | 10.4 | 6.3 | <0,020 | 0.15 |  | 195.3 | <3,3 | <0,4 | <0,004 | 6 | 207.4 | [5 empty] | 8.3 | 6.5 | <2,2 | 1.7 | 530.5 | 5 | >30 | ei ole | 0.36 | 857 | 0 | 1
Sirglat OÜ | mg-ekv | 8.03 | 0.14 |  | 0.52 | 0.52 |  |  | 9.21 | 5.51 |  |  |  | 0.2 | 3.4 | 9.11 |  | 1.04 | - | -
Määramispiir | mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.07 | 1 | 0.6 | 0.02 | 0.02 |  | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 0.004 | 6 | 6 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.4 | 2.2 | 0.5 |  |  |  |  | 0.07 | 0.92
*tähistatud määrang ei kuulu akrediteeritud meetodite alasse.
| Proovid võetud: 20.11. - 21.11.18 | [12 empty] | Proovivõtja: V. Raidla
Proovid laborisse: 22.11.18
Analüüs tehtud: 22.11. - 26.11.18
| Analüütik: |  | V. Kalašnikova | [10 empty] | Mare Kalkun
|  |  | S. Safonova | [10 empty] | Labori juhataja